ED105N串口电子计数器

使用说明书

采用：现代微处理器技术

先进的SMT生产工艺

具有：6位数码管（LED）显示

累加计数功能

静止/动态显示功能

优异的抗干扰性能

带串口编程功能

编码器正反角度判断功能

无需电池，存储数据保持十年。

青 岛 海 泰 自 动 化 仪 表 有 限 公 司

地址：青岛市崂山区株洲路190号

邮编：266101

电话：（0532）84877288  88706060

传真：（0532）84891445

网址：www.qd-hitech.com

邮箱：hitech@hitechqd.com

1、概述

ED105N串口电子计数器是我公司在德国HENGSTLER公司的710型计数器的基础上，针对中国市场最新研制的计数器，它采用高度集成化的贴片元件，占用空间小，却能提供多种功能，可以满足各种特殊的使用要求。

六位数码管（LED）显示，清晰度高，易辨识，不易受温度及光线的影响，可以广泛应用于包装、印刷、纺织、机械等行业。

2、技术参数

显示				7段红色LED显示

位数				6位（含一位方向位）

字高				7毫米

电源电压			12-24伏直流

功耗				Imax=120毫安

数据保存			约10年

门槛电压			高电平≥12伏   低电平≤2伏

触发沿			负沿

极限计数频率	30Hz或5000Hz

占空比         1：1

预置比例范围： 0.001 ～ 9.999

工作温度			-10℃——+50℃

存储温度			-20℃——+70℃

3. 接线图：

接线脚30： +12～24VDC   （电源+）

接线脚31:  RESET         (复位)

接线脚32:  0V           （电源-）

接线脚 0：  gate         （门控）

接线脚 1：  count        （计数脉冲输入）

4 安装尺寸图：

5. 使用：

5.1复位（清0）：

5.1.1 手动复位：按计数器面板上的手动“复位”键，可实现计数器将复位(清0)，显示器显示“0”。

5.1.2 电动复位: 当计数器接线脚 31施加低电平脉冲信号，计数器将复位(清0)，显示器显示“0”。

5.2 计数：

在计数器接线脚 1施加低电平脉冲信号，计数器进行计数，

当计数器接线脚 0（门控）为开放时（浮空或高电平），计数器进行加计数；当计数器接线脚 0（门控）为低电平，计数器进行减计数；

6、比例数的使用：

本计数器是一款比例计数器，

其计数值(整数和小数)=计数脉冲X 比例数(整数和小数)

显示数=计数值(整数)

6.1、使用举例：

例：一编码器每转一圈发出2000个脉冲信号，要显示实际的角度数。一般可用下面的公式，将脉冲序列数转换成实际显示值。

脉冲数X比例数=显示值    或	比例数=显示值/脉冲数。

上例中 比例数（scale）=360度/2000=0.18

则 实际设置比例数=0.18*1000=180

使用结果列表：

| 脉冲输入 | 计算结果 | 显示值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.18 | 0 |
| 2 | 0.36 | 0 |
| 3 | 0.54 | 0 |
| 4 | 0.72 | 0 |
| 5 | 0.90 | 0 |
| 6 | 1.08 | 1 |
| 7 | 1.26 | 1 |
| 8 | ¨¨¨ | ¨¨¨ |

7、通讯协议

采用RS232串口通讯。

串口设置为：波特率19200，数据位8位，停止位1位，无奇偶校验。

串口调试配置图如下：

通讯协议帧结构是：

头码+长度（含指令和数据）+指令+数据+校验和+尾码

头码：占两个字节分别是 0xFF、0x55。

长度：占一个字节，是指令的字节数加数据字节数之和。

指令：占一个字节。

数据：0-5个字节，由指令类型决定。

校验和：占一个字节，将指令值和所有数据值相加，结果最低8位字节，为有效字节。

尾码：占两个字节分别是：0xEE、0xDD。

上位机协议

| 指令名称 | 指令码 | 数据项 | 例子（数据为16进制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位 | 0x00 | 无数据 | ff 55 01 00 01 ee dd |
| 暂停 | 0x01 | 无数据 | ff 55 01 01 02 ee dd |
| 启动 | 0x02 | 无数据 | ff 55 01 02 03 ee dd |
| 设置比例数 | 0x03 | 两个字节 | ff 55 03 03 03 e8 f1 ee dd |
| 读比例数 | 0x04 | 无数据 | ff 55 01 04 05 ee dd |
| 读计数值 | 0x05 | 无数据 | ff 55 01 05 06 ee dd |

设置比例数协议：设置比例数值=实际比例数值*1000。例如要设置比例数是1，则实际要设置成1000，对应于例子上的是0x03 0xe8两个字节，比例数最高到9.999对应十进制值为9999，最低位0.001对应十进制值为1。超出此范围进行设置则设置无效，计数器发回设置错误应答。

下位机协议

| 指令名称 | 指令码 | 数据项 | 例子（数据为16进制） |
| --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0x00 | 一个字节 | FF 55 02 00 01 03 EE DD |
| 发送计数值 | 0x01 | 5个字节 | FF 55 06 01 00 00 00 00 00 07 EE DD |
| 发送比例值 | 0x02 | 两个字节 | FF 55 03 02 03 E8 F0 EE DD |

应答协议：

当收到正确指令后，计数器会发送一个应答，其中数据项占一个字节，设置数据完成，则数据项为1，如果数据设置超出范围数据项为2.

发送计数值协议：

当收到发送计数值指令或在计数状态下，计数器会发送计数值。数据项共5个字节。第一个是方向0为正计数，1为负计数。后四位表示计数值。高位在前，例如计数值为10000，则计数值为00 00 27 10。

发送比例值协议：

当收到发送比例值指令后，计数器会发送比例值。数据项共两个字节。同样高位在前，例如设置比例值是2000(实际值是2.000)，则发送比例值为07 D0。

注意：发送一帧数据时，前后两次数据的间隔时间不能超过1秒，超过则计数器认为两次数据不为同一帧数据。

8、计数器的工作流程：

计数器平时在计数状态，显示屏上显示计数值，最高位为方向符号，正方向不显示，负方向显示‘-’号。此时计数器串口每10ms发送一次当前的计数值，此时串口设置命令无效。

当上位机发送停止命令时，计数器进入设置状态，此时计数器不再计数，且串口也不在连续发送计数值。屏幕上显示“SET---”。此时所有的设置命令都有效。当上位机发送启动命令时，计数器重新进入计数状态。

9、初次使用时应注意以下事项：

使用本产品前应先详细阅读说明书，

初次使用前请先检查以下几点：

——电源电压正常吗？

——输入脉冲符合门槛电压要求吗？

——最大计数频率设定了吗？使用频率是否超出了设定值？

10、特别注意

用户在使用过程中如遇到自己不能处理的问题，请及时与厂家联系，计数器出现故障请寄回厂家修理，不要自行拆装，以免损坏计数器或发生

危险。